苏州市姑苏区电线电缆产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1.范围

本细则适用于苏州市姑苏区市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

# 2.抽样方法

2.1实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

抽样数量为：额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆50米；额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆50米；挤包绝缘低压电力电缆40米。

3.检验依据

表1 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 2 | 护套厚度 | GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 绝缘老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 6 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 2951.11—2008 |
| 7 | 护套老化后拉力试验 |  | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 8 | 曲挠试验 | GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 JB/T 8734.1—2016 |
| 9 | 不延燃试验 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 18380.12—2008 |
| 10 | 成束阻燃性能a | GB/T 19666—2019 | GB/T 18380.33—2022 GB/T 18380.34—2022 GB/T 18380.35—2022 GB/T 18380.36—2022 |
| 注：a该试验仅适用于成束阻燃产品。 |  |  |  |

表2 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |
| 2 | 护套厚度 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.1—1997 GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 绝缘空气烘箱老化后拉力试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |
| 6 | 绝缘空气弹老化后拉力试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.2—1997 GB/T 5013.2—2008 |
| 7 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.5—1997 GB/T 2951.21—2008 |
| 8 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.1—1997 GB/T 2951.11—2008 |
| 9 | 护套空气烘箱老化后拉力试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.2—1997 GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 10 | 护套热延伸试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.5—1997 GB/T 2951.21—2008 |
| 11 | 曲挠试验及试验后的浸水电压试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |

表3 电力电缆产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度测量 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 2 | 金属铠装 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 3956—2008 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 |
| 4 | 绝缘老化前机械性能 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 绝缘空气烘箱老化后机械性能 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 6 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.21—2008 |
| 7 | 绝缘收缩试验 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.13—2008 |
| 8 | 护套老化前机械性能 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 9 | 护套空气烘箱老化后机械性能 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 |
| 10 | 护套空气烘箱中失重试验 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 2951.32—2008 |
| 11 | 电缆的单根阻燃试验 | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 18380.12—2022 GB/T 18380.13—2022 |
| 12 | 电缆的成束阻燃试验a | GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020 | GB/T 18380.33—2022 GB/T 18380.34—2022 GB/T 18380.35—2022 GB/T 18380.36—2022 |
| 注：a该试验仅适用于成束阻燃产品。 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

# 4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 5013.4—2008 额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆  第4部分：软线和软电缆

GB/T 5023.3—2008 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5—2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第5部分：软电缆（软线）

GB/T 12706.1—2020 额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和 3 kV（Um=3.6kV）电缆

JB/T 8734.2—2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分： 固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3—2016 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分： 连接用软电线和软电缆

JB/T 8735.2—2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第2部分：通用橡套软电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

# 4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

# 5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。